DENEY ADI: SPLİT KLİMA DENEYİ

DENEYİN GENEL AMACI:

Split klima tanıtılması, split klima soğutma modu hesaplamaların yapılması, soğutma çevriminin tanıtılması, soğutma çevrimini p-h diyagramında göstermek ve etkinlik katsayısının (COP) hesaplanmasını yapabilmek.

TEORİK BİLGİ:

Split klimalar evler, iş yerleri, dükkân ve ofislerin iklimlendirilmesinde kullanılan sistemlerdir. Split klimalar sisteminde kompresör ve kondenser ünitesi dış ünitedir. Binaların dış cephelerine yerleştirilir. Havayı şartlandıran evaporatör serpantini, havayı dolaştıran fan ve filtre gibi aksesuarlar iç üniteyi oluştururlar. İç ünite ve dış ünite borular ile birbirine bağlıdır. Split klima, bir dış ünite ve bir iç ünitenin kullanılması durumunda mono-split olarak adlandırılır. Bir dış ünite birden fazla iç ünite ile kullanılması durumunda ise multi-split olarak ifade edilir. Sadece tek bir mahallin klimatize edilmesinde mono-splitklima kullanılırken birden fazla mahal veya büyük alana sahip mahallerde ise multi-split klimalar tercih edilmektedir. Soğutma ise genel olarak bir ürün veya maddeden ısı çekme işlemi olarak tanımlanabilir. Daha geniş bir ifade ile ortamın veya maddenin sıcaklığını, bulunduğu ortam sıcaklığının altına indirme işlemidir. Bir ortamın veya maddenin soğutulabilmesi için o ortam veya maddeden ısının alınıp başka bir ortama veya maddeye verilmesi zorunludur.

Uygulamada çok farklı soğutma sistemleri vardır. En fazla kullanılan sistem ise buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevrimidir. Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi insanlığa katkı sağlayan buzdolabı, klima, endüstriyel soğutma ve soğuk hava depoları gibi birçok sitemin ve makinenin üretilmesini ve verimlerinin arttırılmasını sağlamıştır.

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

Madde veya ortamdan ısı çekerek soğutma olayını gerçekleştiren maddelere veya akışkanlara soğutucu akışkanlar denir. Mekanik sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde ısının taşınması görevini yapar. Bir soğutma sisteminde ısının bir ortamdan alınıp başka bir ortamda dışarı atılması işlevi, soğutucu akışkanlarla gerçekleştirilir. Soğutucu akışkanların evaporatörde ısıyı çekip, kondenserde dışarı atma işlemi faz değişimi ile gerçekleşir. Düşük basınçta akışkan evaporatörde buharlaşırken, yüksek basınçta kondenserde yoğuşmaktadır. Bu yüzden soğutucu akışkanların buharlaşma veya yoğuşma gizli ısı miktarları çok önemlidir

BİR SOĞUTUCU AKIŞKAN İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

• Çevre bir zararı olmamalı,

• Buharlaşma veya yoğuşma gizli ısısı yüksek olmalı,

• Çalıştığı sürece kimyasal kararlılığını sürdürmeli,

• Sistemde kullanılan diğer malzemelerle (filtre, yağ, boru vs.) reaksiyona girmemeli,

• Yoğuşma basıncı düşük olmalı,

• Viskozitesi düşük ve yüzey gerilimi (kılcallığı) az olmalı,

• Ucuz, kolayca taşınabilen ve yeniden kullanılmaya elverişli olmalı,

• Buharlaşma sıcaklığı düşük olmalı,

• Donma sıcaklığı düşük olmalı,

• Isı iletkenlik katsayısı yüksek olmalı,

• Özgül hacmi küçük olmalıdır.

SINIFLANDIRMA

Soğutucu akışkanlar ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration Air Conditioning Engineer) tarafından sınıflandırılır ve 'R' sayıları belirli kurallara göre atanır. Örneğin, halojenin sınıflandırılması doymuş hidrokarbonlardan türetilen ve yalnızca bir taneden oluşan soğutucu akışkanlar aşağıdaki örnekte gösterilmiştir:

Küçük harf belirli bir izomeri belirtir

R=Soğutucu

R134a

Flor (F) atomlarının sayısı

Hidrojen (H) atomlarının sayısı +1

Karbon (C) atomlarının sayısı - 1 (rakam sıfır olduğunda ihmal edilir)

Karışım gazları ise üretim sırasına göre, inorganik soğutucu akışkanlar ise mol kütlesine göre numaralandırılırlar.

Büyük harf belirli bir bileşiği belirtir

R=Soğutucu

R404A

Karışımın bileşenlerinin kronolojik sınıflandırılmasıdır

400 serisi, zeotropik karışımı belirtir

Zeotropik karışımlara 400 serisinde tanımlayıcı bir numara atanır. Bu sayı karışımda hangi bileşenlerin olduğunu, büyük harf ise oranları göstermektedir. Rakamlar, soğutucu akışkanın ASHRAE tarafından onaylanmasına göre kronolojik sırasını belirtir.

Azeotropik karışımlar 500 serisindedir. Örnek: R507 (R125/R143a (50/50)). Çeşitli organik bileşikler 600 serisindedir; sayılar sayısal sırada verilmiştir, örneğin R600a, izobütan; ve inorganik bileşikler 700 serisindedir. Tanımlama numaraları, bileşenlerin bağıl moleküler kütlesinin 700'e eklenmesiyle oluşturulur.

Örnek: R717, moleküler kütlesi 17 olan amonyağa karşılık gelir.

R410A

Soğutucu akışkan tarafındaki ısı transferi, R22'ye göre yaklaşık %35 daha iyidir, fakat R407C ve R134a e göre daha zayıftır. Eşdeğer olarak basınç düşüşü etkisi ısı eşanjörlerinde %30 daha azdır. Araştırmalar, sistemlerin optimize edildiğini göstermiştir. R410A, R22 eşdeğeri sistemlerden %5'e kadar daha iyi sistem COP’si sağlayabilirken, R407C sistemleri yaklaşık %5 daha zayıf olma eğilimindedir. Birçok klima tedarikçileri, özellikle doğrudan genleşmeli tip sistemler için R410A’yı benimsiyorlar. Ek bir avantaj olarak da, daha küçük çaplı borularda daha Rahat kullanılabilmektedir.

BUHAR SIKIŞTIRMALI MEKANIK SOĞUTMA ÇEVRIMI

Uygulamada en çok kullanılan buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri, dört temel elemandan (kompresör, kondenser, evaporatör, basınç düşürücü) oluşan ve boru içerisinde soğutucu akışkan dolaştırılan kapalı bir çevrimdir. Şekil 1.de temel soğutma çevrimi şematik olarak gösterilmektedir.

Şekil 1.   Temel soğutma çevrimi

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemleri kompresör, kondenser, evaporatör ve basınç düşürücü olmak üzere dört temel elemandan oluşmaktadır.

KOMPRESÖR

Kompresörlerin iki temel fonksiyonu vardır; Soğutma sisteminde akışkan dolaşımını sağlamak ve evaporatörden alçak basınçta ve kızgın buhar halinde çıkan soğutucu akışkanı emerek yüksek basınçta kondenserde yoğuşmasını sağlamak için sıkıştırma işlemi yapmaktır.

Şekil 2.  Yarı hermetik pistonlu kompresör (Bitzer)

KOMPRESÖR VERİMLİLİĞİ

Kompresör tarafından pompalanan gaz miktarı her zaman silindir içerisindeki pistonların yer değiştirme miktarından daha az olacaktır. Volumetrik verim kompresörün debisine etki eden bütün kayıpları açıklar. Pratikte, volumetrik verim, Şekil 4.’te görüşdüğü gibi basınç oranına benzer doğrusallığa yakınlık gösterir. Bir pistonlu makinede hacimsel kaybın ana unsuru yeniden genleşmeden kaynaklanır. Etkisi çok ciddi değildir çünkü iş yeniden genişleme sürecinde geri kazanılır.

Basınç düşüşleri

Heat transfer

Motor ısınması

P2T2

P1T1

yeniden genişleme

kayıp

Sızma kaybı

Şekil 3.

Hacimsel verimlilik

Taslak

Vida

Tipik pistonlu kompresör

100%

72%

50%

1	7     10       14	        20

Basınç Oranı

Şekil 4.

Kompresörün sıkıştırma verimliliği, ideal adyabatik sıkıştırma işlemine göre hesaplanır. İzantropik güç girdisi gazı belli debide, basınçta, sıcaklıkta ve miktarda basacak minimum sıkıştırma gücü kadardır. Aşağıdaki şekilde gösterilen kayıplar sebebiyle gerçek güç her zaman izantropik gücü aşacaktır.

Şekil 5.

KONDENSER (YOĞUŞTURUCU)

Bir buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma çevriminde kondenserin amacı, sıcak ve yüksek basınçlı buhar halindeki soğutucu akışkanın ortama ısı vererek sıvı hale geçmesini sağlamaktır. Böylece soğutucu akışkan yoğuşacaktır. Teorik olarak evaporatörden çekilen ve kompresörde harcanan enerjilerin toplamı kondenserde atılan ısıya eşittir.

EVAPORATÖR (BUHARLAŞTIRICI)

Evaporatör genleşme elemanında basıncı düşürülen ve düşük sıcaklıklarda buharlaşan akışkanın, ısı çekerek soğutmayı gerçekleştiği elemandır. Soğutucu akışkan, soğutulacak ortamın sıcaklığını veya enerjisini çekmek için buharlaşır. Evaporatörün İşlevi, soğutulacak ortamdan soğuk bir oda veya dolaylı soğutma sistemlerinde olduğu gibi ikincil bir sıvının termal enerjisinin mümkün olduğunca verimli bir şekilde buharlaşan soğutucu akışkana iletilmesine dayanır. Soğutma işlemi, sıvı haldeki akışkanın evaporatörde buharlaşarak ortamdan ısı çekmesi ile gerçekleşmektedir.

GENLEŞME VALFİ (KISILMA VANASI)

Genleşme elemanın temel görevi kondenserden gelen sıvı haldeki yüksek basınçtaki soğutucu akışkanın basıncını evaporatör basıncına düşürmektedir. Genleşme valfi, İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde soğutma sisteminin yük gereksinimine göre, soğutucu akışkanın akışını başlatan, durduran ve modüle eden soğutma kontrol ekipmanlarıdır. Genleşme valflerinden verimli şekilde faydalanabilmek için, sistem yabancı maddelerden, aşırı nemden ve korozyondan korunmalıdır. Valfi bu gibi etkilerden korumak için sisteme, pislik tutucu, filtre veya kurutucu eklenmelidir.

Şekil 6.İdeal buhar sıkıştırmalı çevrime ait basit şematik gösterim

(a)                                                                    (b)

Şekil 7.(a) İdeal buhar sıkıştırmalı çevrime ait T-s diyagramı, (b) İdeal buhar sıkıştırmalı çevrime ait P-h diyagramı

Deney simülatörü

HESAPLAMALAR:

| 1-2 | Kompresörde izantropik sıkıştırma |
| --- | --- |
| 2-3 | Yoğuşturucuda sabit basınçta çevreye ısı atılması |
| 3-4 | Genleşme cihazında kısılma |
| 4-1 | Buharlaştırıcıda sabit basınçta ısı alınması |

-Bir soğutma çevriminde evaporatör yardımıyla çevreden alınan ısı miktarı, yani evaporatör kapasitesi:

Qsoğ.=mrh1-h4[W](1)

-Soğutma çevriminde yoğuşturucudan dış ortama atılan ısı, yoğuşturucu kapasitesi

Qyoğ.=mrh2-h3[W]                                                                                                                                        (2)

-Bu çevrim esnasında kullanılan kompresörün kapasitesi

Wkomp.=mrh2-h1[W]                                                                                                                                (3)

-Kompresörün izantropik verimi,

ηc=h2s-h1h2-h1                                                                                                                                                             (4)

-Soğutma makinesinin etkinlik katsayısı,

COP=h1-h4h2-h1                                                                                                                                                       (5)

1.DENEY ADI:Teorik ve gerçek soğutma çevrimlerinin P-h diyagramı üzerinde gösterilmesi, kompresör, evaporatör ve kondenser kapasitelerinin belirlenmesi

DENEYİN AMACI: Basınç ve sıcaklıklar yardımıyla teorik ve gerçek P-h diyagramının çizilmesi ve bu diyagram üzerinde evaporatör ve kondenser kapasitelerinin hesaplanması.

GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR: R-410a için P-h diyagramı

DENEYİN YAPILIŞI:

- Deney simülatörünü çalıştırın.

- Sitemin kararlı hale gelene kadar bekleyin ve istenilen tüm değerleri kaydedin.

AÇIKLAMALAR:

1) Kondenser içindeki basınç düşmesi önemsizdir. Böylece P2=P3 alınabilir.

2) Genleşme işlemi (3, 4 arası) ısı alışverişi olmayan (adyabatik) bir işlem kabul edildiğinden h3=h4 olur.

3) Gösterge basınçlarına, atmosfer basıncı (101. 325 kPa) ilave edilmelidir. Çünkü ln P-h diyagramları mutlak basınçlara göre düzenlenmiştir.

Tablo 1. Ölçülen değerler ve hesaplanacak değerler

|  |  | Peffective | Patm | Ptotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL |  |  |  |
| 2 | PH |  |  |  |
| 3 | T1 |  |  |  |
| 4 | T2 |  |  |  |
| 5 | T3 |  |  |  |
| 6 | Buharlaşma Sıcaklığı | TL |  |  |
| 7 | Yoğuşma Sıcaklığı | TH |  |  |
| 8 | Kızgınlık | T1- TL |  |  |
| 9 | Aşırı Soğuk | TH - T3 |  |  |
| 10 | 𝑚̇𝑟 |  |  |  |
| 11 | Wcomp | 𝑚̇𝑟(h2-h1) |  |  |
| 12 | QH | 𝑚̇𝑟(h2-h3) |  |  |
| 13 | QL | 𝑚̇𝑟(h1-h4) |  |  |
| 14 | Verim |  |  |  |
| 15 | COP | QL/W |  |  |